
[image: image1.png]



大邑县第二人民医院

医用氧气和二氧化碳
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
项目概况

本项目为大邑县第二人民医院医用氧气和二氧化碳采购项目，采购周期1年，按实际消耗订单数量供货，按实际签收合格数量按月结算。采购目标与用途为满足医院临床诊疗、急救及检验工作需要，采购符合现行国家标准和行业要求的医用氧气和二氧化碳。合同期内如国家出台新版标准，自动执行最新有效版本。
项目内容

标的物为医用氧气和二氧化碳：①医用氧气40L；②医用氧气10L；③二氧化碳40L。

医用氧气40L：主要用于急诊科急救（如呼吸困难、低氧血症患者吸氧）、ICU患者生命支持、外科手术麻醉辅助、普通病房长期吸氧患者（如慢性阻塞性肺疾病患者）日常供氧。

医用氧气10L：用于门诊治疗室短期吸氧（如雾化吸入配合吸氧）、急诊科轻症患者临时吸氧、救护车外出急救便携式供氧，兼顾灵活性与应急需求。

二氧化碳40L：用于外科腹腔镜微创手术（如胆囊切除术、阑尾切除术）建立气腹，为手术操作提供充足空间；同时满足医院检验科微生物培养箱气体环境调节需求，保障细胞及微生物培养稳定性。

项目要求

（一）功能性/服务要求

医用氧气：

（1）气体质量：严格符合《中国药典》2025年版（第二部）标准及GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》要求，纯度需达到≥99.5%（ml/ml），且一氧化碳含量≤0.0005%（ml/ml）、二氧化碳含量≤0.01%（ml/ml）、甲烷含量≤0.0005%（体积分数）、总烃含量≤0.002%（体积分数，以甲烷计）、水分≤0.0067%（ml/ml），无色、无臭、无味、无可见杂质；每批次随货提供出厂检验报告、合格证，实现批次可追溯。

（2）规格型号：①40L医用氧气，碳钢无缝气瓶装，压力≥13.5MPa，气瓶规格为直径约219mm、高度约1450mm、单瓶氧气体积40L；②10L医用氧气，碳钢无缝气瓶装，压力≥13.5MPa，气瓶规格为直径约140mm、高度约800mm、单瓶氧气体积10L。

二氧化碳：

（1）气体质量：符合《中国药典》2025年版（第二部）及GB/T6052-2025《工业液体二氧化碳》中医用级要求，纯度需达到≥99.9%，水分含量≤0.005%（质量分数）、油分含量≤5mg/m³、硫化氢含量≤0.1mg/m³、一氧化碳≤5mg/kg、二氧化硫含量≤1mg/kg，气体无色无味，无刺激性；每批次随货提供产品合格证及检验报告。

（2）规格型号：40L二氧化碳，碳钢无缝气瓶装，压力≥6.0MPa，气瓶规格同40L医用氧气（直径约219mm、高度约1450mm）。

气瓶通用要求：

气瓶需符合GB/T5099.1-2017《钢质无缝气瓶第1部分》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》；40L及10L气瓶外观均需无变形、凹陷、腐蚀斑点、划痕等缺陷；瓶身清晰标注生产厂家名称、气瓶编号、生产日期、下次检验日期（盛装一般性气体检验周期不超过3年）及警示标志，标识采用耐磨损印刷或刻蚀工艺；严禁提供超期未检、报废、翻新气瓶；气瓶颜色标识符合国家规范，瓶阀配件完好无破损泄漏。

二氧化碳瓶阀需配备专用减压接口，与医院现有二氧化碳减压设备兼容。

配送时间：

（1）常规配送：40L医用氧气、二氧化碳在接到采购订单后24小时内送达；10L医用氧气因用量少且多为应急需求，需在12小时内送达（如订单时间为17:00后，可顺延至次日10:00前送达）。

（2）紧急配送：当医院出现急救高峰（如交通事故批量伤员、突发公共卫生事件）或库存低于预警线时，启动紧急配送机制，供应商需在接到紧急通知后2小时内将物资送达医院指定地点，且不得额外收取紧急配送费用；法定节假日、夜间须保障应急响应。

配送地点：

医院指定的气体存储区，供应商需负责将气瓶从运输车辆搬运至存储区指定货架，搬运过程中轻拿轻放，避免气瓶碰撞；如需配送至科室，需配合医院医护人员将气瓶送至科室指定位置，并协助连接减压装置（需具备相关操作资质）。

配送安全要求：

（1）配送驾驶员持有道路危险货物运输驾驶员从业资格证，押运人员持有《道路危险货物运输押运员证》，现场气瓶操作作业人员持有特种设备作业相关资质。

（2）运输车辆需为危险品专用运输车辆，车辆需张贴“医用氧气”“不燃气体”警示标志，配备2kg干粉灭火器、防毒面具及应急泄漏处理工具包（含密封塞、防护服等）。

（3）装卸规范：气瓶装卸需使用专用气瓶搬运车，不得滚动或抛掷气瓶；运输过程中气瓶需固定牢固，防止运输途中晃动碰撞导致瓶阀损坏。

（4）运输如委托第三方承运，承运单位资质须随响应文件一并提供，供应商对运输安全负总责。

验收方式：

物资送达后，当场与收货验收员核对订单编号、物品名称、规格、数量、气瓶检验有效期、批次合格证、检验报告，确认无误后在《送货单》上签字；若数量短缺、气瓶超期、资料不全，需立即在送货单上注明，由配送人员签字确认，供应商需在24小时内补发/更换合格物资；不合格气体、超期气瓶医院有权直接拒收。送货单、批次检验报告医院留存归档。

售后服务要求：

（1）质量问题：若在使用过程中发现气体纯度不达标（如患者吸氧后出现不适、手术中气腹效果异常）或气瓶泄漏，医院需在发现问题后1小时内通知供应商；供应商需在2小时内派人到现场核实，确认质量问题后，4小时内更换合格物资，并负责回收问题气瓶；若因质量问题导致医疗纠纷或设备损坏，供应商需承担全部赔偿责任（包括患者医疗费、设备维修费等）。

（2）气瓶回收与维护：供应商需负责已使用完的空瓶回收，回收的空瓶需进行专业检测维护（如瓶阀更换、内壁除锈、气密性测试等），确保下次配送的气瓶符合质量标准。

（3）培训与应急演练：服务期内每年至少提供1次医用气体安全管理、气瓶隐患识别培训；配合医院开展医用气体泄漏应急演练不少于1次，提供技术指导。

（4）建立履约台账，按月核对供货、退换货、气瓶周转情况。

履约考核：医院建立季度履约评价，对超时配送、供应中断、交付不合格气瓶、资料缺失进行扣分，累计扣分达到阈值，医院有权终止合同。

供应商须建立气瓶台账管理，对投放本院的周转气瓶编号登记，定期向医院报送气瓶检验到期清单，提前轮换到期气瓶。

（二）数量/服务期限

采购周期：1年。

采购订单下达方式：由管理科室根据实际消耗下达采购订单，供应商需在订单确认后按约定时间内配送，因特殊情况（如疫情、设备故障）导致用量减少除外；建立24小时服务联系热线，留存对接人、应急联系人。

数量结算：按实际签收合格供货数量结算，医院按月核对供货、退换货数量。

付款方式：按实际签收合格供货数量按月结算，供应商提供合规增值税发票。

（三）商务要求

资质要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）医用氧气资质：若为生产企业须具备《药品生产许可证》（含医用氧生产/分装）；经销商须具备《药品经营许可证》且经营范围包含医用氧，并提供与生产厂家有效供货合作协议，生产厂家须具备气瓶充装许可证；

（3）持有《危险化学品经营许可证》（许可范围包含“氧气、二氧化碳”）；

（4）运输资质：自有运输提供《道路危险货物运输经营许可证》；委托第三方运输的，须提供与承运单位正式合作协议，同时提供承运单位全套有效运输资质；

（5）气体充装单位须具备有效的《气瓶充装许可证》；

（6）近3年内无重大质量事故、安全事故、行政处罚及违法违规记录（提供国家企业信用信息公示系统、信用中国查询截图，加盖公章）；

（7）供应商承诺不恶意低价竞标，响应报价应当充分覆盖运输、气瓶维保、应急保障等全流程成本，采购人有权对异常低价进行质询，无法合理解释按无效响应处理。

紧急配送不得额外收取任何费用，节假日、夜间应急同样免费。

因质量问题、配送失误、气瓶安全隐患导致医疗纠纷、人身伤害、设备损坏的，供应商需承担全部赔偿责任（包括患者医疗费、设备维修费等）。

报价说明：投标人对于所有标的的本次报价应按单品种单独报价，本报价为全费用综合单价，包含气体、气瓶周转、运输、装卸搬运、检验、维保、空瓶回收、税费等全部费用，采购人不再支付其他额外费用。

四、其他要求
调研结果不代表最终采购承诺
大邑县第二人民医院

关于“医用氧气和二氧化碳”项目

	项目编号
	项目名称
	市场报价（万）
	单位
	备注

	
	医用氧气
	
	瓶
	40L/瓶

	
	医用氧气
	
	瓶
	10L/瓶

	
	二氧化碳
	
	瓶
	40L/瓶


（注：可根据实际情况，进行增减）
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报价日期：2026年X日X日


