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一、项目概况
1.大邑县第二人民医院是一所二级甲等综合性医院，位于安仁镇千禧街181号附2号，占地面积约13亩，建筑面积约12000平方米，编制床位270张，开放床位270张，现有职工约250人。
2.因原场地条件有限，不能满足10台透析设备规范建设及使用要求，现申请将血液透析室整体搬迁至本院园区，并进行装修改造，保障透析业务规范、正常开展。现就血液透析室改造项目开展市场调研，欢迎符合条件的供应商参加。
3.本次调研依据《医疗机构血液透析室管理规范》（卫医政发〔2010〕35号）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039—2014，2024年版）、《血液透析部门（中心）医院感染预防与控制标准》（WS/T 854—2025）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210—2018）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222—2017）等现行有效的法律法规及标准规范，并遵照医院有关规定执行。
二、项目内容
（一）改造范围：将原血液透析室整体搬迁至本院园区新场地，按照满足10台透析设备规范建设及使用要求进行装修改造。改造后功能分区包括透析病房、办公室、更衣间、接待大厅、水处理间、温库房、干库房、布草间、清洁间、污物暂存、污物通道、医务通道、过渡间及过道等，具体以施工图纸及院方现场确认为准。
（二）基础结构工程：对原有防护栏、门、塑钢窗、24砖墙、双层彩钢板隔墙、旧墙面设备带等进行拆除；新建门洞并更换门窗，开挖排水沟；完成地面回填抬高（高度100mm）、水泥砂浆找平、垫层地面防水；完成家具设施库房腾挪、基础水电改造（不含透析设备用电），并将建渣清运至建渣处理厂。各分项工程量及做法以报价清单和施工图纸为准。
（三）装饰装修工程：隔墙工程包括新建100厚洁净板隔墙、钢化玻璃隔墙、金属收口线、洁净板平开门、玻璃平开门及铝合金推拉窗；墙面工程包括水泥砂浆抹灰、预制混凝土过梁、透析床背景生态板暗藏管路基层、管路检修口、石膏腻子基层、乳胶漆、踢脚线及铝合金一体式设备带（含配套灯具、插座、开关）；地面工程包括600×600地砖铺贴、排水沟及成品沟盖；顶面工程包括矿棉板吊顶、气凝胶保温层、平板灯、原始雨棚修补堵漏及外走廊彩钢瓦雨棚。各分项工程量及做法以报价清单和施工图纸为准。
（四）本次改造不含透析设备本体采购及透析设备专用用电；具体工程量以现场核对、施工图纸及院方实际需求为准。
三、项目要求
    
（一）供应商资质要求
1.供应商须为依法注册的独立法人或其他组织，具有建筑装修装饰工程专业承包相应资质（或建筑工程施工总承包相应资质），具备同类医疗机构装修改造工程施工经验；
2.供应商应提供营业执照、资质证书、法定代表人身份证明及经办人授权委托书等资料（加盖公章），项目经理及现场管理人员应具备相应岗位资格。
（二）技术与施工要求
1.布局分区：改造布局应符合《综合医院建筑设计标准》（GB 51039—2014，2024年版）、《血液透析部门（中心）医院感染预防与控制标准》（WS/T 854—2025）及《医疗机构血液透析室管理规范》的要求；血液透析室自成一区，洁污分区、流程合理，患者通道、医务人员通道、污物通道分开设置；透析床（椅）之间净距不宜小于1.20m，通道净距不宜小于1.30m；水处理间布置应满足设备使用与维护需要；
2.拆除工程：原有防护栏、门窗、砖墙、彩钢板隔墙、旧设备带等应保护性拆除，不得破坏保留结构及相邻区域；拆除建渣应袋装清运至指定处理厂；
3.隔墙门窗：洁净板隔墙、钢化玻璃隔墙、洁净板平开门、玻璃平开门、铝合金推拉窗等材料及安装应符合医院使用及感染控制要求，收口严密、牢固平整；
4.地面工程：回填抬高、找平、防水层施工应达标；地砖铺贴平整、无空鼓，排水沟及成品沟盖排水顺畅；
5.墙面顶面：腻子、乳胶漆、生态板基层、设备带安装应平整牢固；吊顶、保温层、照明灯具安装牢固、排布整齐；
6.水电改造：完成基础水电改造（不含透析设备用电），管线布设规范，接口、点位预留到位，满足后续透析设备接入条件；
7.材料环保与防火：装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）要求，工程竣工后按规定进行室内环境污染物检测；装修材料燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222—2017）要求；
8.施工质量：各分项工程质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210—2018）要求；隐蔽工程经验收合格后方可覆盖；
9.现场管理：施工期间应服从医院统一管理，设置围挡隔离，做好防尘、降噪和安全文明施工，不得影响医院其他区域正常医疗秩序；落实消防安全与施工安全措施；按院方确定的工期完成施工，竣工后清理现场、清运建渣；
10.质保售后：供应商应提供工程质保期限及质保期内维修响应承诺。
（三）报价要求
1.报价为含税报价，应包括人工费、材料费、机具费、运输费、拆除费、建渣清运费、垃圾处理费、室内环境检测费、保险费及税费等全部费用；
2.供应商应按报价清单逐项填报单价、合价；清单项目及数量可根据现场实际情况增减，按实结算；所提供资料应真实、齐全并加盖公章。
四、其他要求
1.调研结果不代表最终采购承诺，院方仅引用其中有价值的信息作为后期正式采购时的技术参考资料；
2.供应商应保证所提供资料真实、合法、有效，如提供虚假材料，将取消其参与我院组织的相关调研及采购活动资格；
3.本次市场调研不向供应商收取任何费用；
4.本次市场调研活动的解释权归大邑县第二人民医院所有。
大邑县第二人民医院

关于“血液透析室改造项目”市场报价

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	市场报价（元）
	备注

	一、基础结构

	1
	防护栏拆除
	㎡
	19.6
	
	

	2
	门拆除
	㎡
	2
	
	

	4
	塑钢窗拆除
	扇
	2
	
	

	5
	24砖墙拆除
	㎡
	13.76
	
	

	6
	双层彩钢板隔墙拆除
	㎡
	47.36
	
	

	7
	墙面设备带拆除
	m
	34.7
	
	

	8
	挖排水沟
	m
	12.5
	
	

	9
	地面回填（高度100mm）
	㎡
	140.2
	
	

	10
	地面水泥砂浆找平
	㎡
	140.2
	
	

	11
	垫层地面防水
	㎡
	140.2
	
	

	12
	家具设施库房腾挪
	工
	4
	
	

	13
	基础水电改造（不含透析设备用电）
	㎡
	316
	
	

	14
	建渣清运至建渣处理厂
	车
	2
	
	

	二、装修部分

	1
	墙面水泥砂浆抹灰
	㎡
	65
	
	

	2
	门洞12预制混凝土过梁
	根
	8
	
	

	3
	新建100厚洁净板隔墙
	㎡
	162.2
	
	

	4
	隔墙包边金属收口线
	m
	76.8
	
	

	5
	洁净板平开门
	扇
	14
	
	

	6
	钢化玻璃隔墙
	㎡
	42
	
	

	7
	玻璃隔墙不锈钢边框
	m
	80
	
	

	8
	玻璃平开门
	扇
	5
	
	

	9
	防撞板金属收口线
	m
	80
	
	

	10
	透析床背景生态板暗藏管路基层
	㎡
	29.77
	
	

	11
	背景墙管路检修口（300×300）
	个
	10
	
	

	12
	墙面石膏腻子基层
	㎡
	398.4
	
	

	13
	墙面乳胶漆
	㎡
	398.4
	
	

	14
	墙面踢脚线
	m
	91
	
	

	15
	平开门
	扇
	1
	
	

	16
	铝合金推拉窗
	㎡
	15
	
	

	17
	600×600地砖及人工费辅料费
	㎡
	75
	
	

	18
	排水沟（沟渠及沟盖）
	㎡
	12.5
	
	

	19
	地面贴砖（人工费）
	㎡
	28
	
	

	20
	地面贴砖（材料费）
	㎡
	28
	
	

	21
	原始雨棚修补、堵漏
	㎡
	165
	
	

	22
	原始雨棚顶面喷涂气凝胶保温层
	㎡
	165
	
	

	23
	外走廊彩钢瓦雨棚
	㎡
	25
	
	

	24
	矿棉板吊顶
	㎡
	75
	
	

	25
	600×600平板灯
	盏
	15
	
	

	26
	铝合金一体式设备带
	m
	22.9
	
	

	27
	设备带灯具
	个
	10
	
	

	28
	设备带插座
	个
	20
	
	

	29
	设备带开关
	个
	10
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1.表内数量依据现有改造清单填列，最终以现场核对及院方实际需求为准；
2.报价为含税价，包含人工、材料、机具、拆除、清运、检测、保险及税费等全部费用；
3.项目及数量可根据实际情况增减，按实结算。
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