大邑县第二人民医院

血液透析室改造项目

市场调研

公    司：

责 任 人：

联系电话：

时    间：           2026年    月      日

一、项目概况

1.大邑县第二人民医院是一所二级甲等综合性医院，位于安仁镇千禧街181号附2号，占地面积约13亩，建筑面积约12000平方米，编制床位270张，开放床位270张，现有职工约250人。

2.因原场地条件有限，不能满足10台透析设备规范建设及使用要求，现申请将血液透析室整体搬迁至本院园区，并进行装修改造，保障透析业务规范、正常开展。现就血液透析室改造项目开展市场调研，欢迎符合条件的供应商参加。

3.本次调研依据《医疗机构血液透析室管理规范》（卫医政发〔2010〕35号）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039—2014，2024年版）、《血液透析部门（中心）医院感染预防与控制标准》（WS/T 854—2025）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210—2018）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222—2017）等现行有效的法律法规及标准规范，并遵照医院有关规定执行。

二、项目内容

（一）改造范围：将原血液透析室整体搬迁至本院园区新场地，按照满足10台透析设备规范建设及使用要求进行装修改造。改造后功能分区包括透析病房、办公室、更衣间、接待大厅、水处理间、温库房、干库房、布草间、清洁间、污物暂存、污物通道、医务通道、过渡间及过道等，具体以施工图纸及院方现场确认为准。

（二）基础结构工程：对原有防护栏、门、塑钢窗、24砖墙、双层彩钢板隔墙、旧墙面设备带等进行拆除；新建门洞并更换门窗，开挖排水沟；完成地面回填抬高（高度100mm）、水泥砂浆找平、垫层地面防水；完成家具设施库房腾挪、基础水电改造（不含透析设备用电），并将建渣清运至建渣处理厂。各分项工程量及做法以报价清单和施工图纸为准。

（三）装饰装修工程：隔墙工程包括新建100厚洁净板隔墙、钢化玻璃隔墙、金属收口线、洁净板平开门、玻璃平开门及铝合金推拉窗；墙面工程包括水泥砂浆抹灰、预制混凝土过梁、透析床背景生态板暗藏管路基层、管路检修口、石膏腻子基层、乳胶漆、踢脚线及铝合金一体式设备带（含配套灯具、插座、开关）；地面工程包括600×600地砖铺贴、排水沟及成品沟盖；顶面工程包括矿棉板吊顶、气凝胶保温层、平板灯、原始雨棚修补堵漏及外走廊彩钢瓦雨棚。各分项工程量及做法以报价清单和施工图纸为准。

（四）本次改造不含透析设备本体采购及透析设备专用用电；具体工程量以现场核对、施工图纸及院方实际需求为准。

三、项目要求

（一）供应商资质要求

1.供应商须为依法注册的独立法人或其他组织，具有建筑装修装饰工程专业承包相应资质（或建筑工程施工总承包相应资质），具备同类医疗机构装修改造工程施工经验；

2.供应商应提供营业执照、资质证书、法定代表人身份证明及经办人授权委托书等资料（加盖公章），项目经理及现场管理人员应具备相应岗位资格。

（二）技术与施工要求

1.布局分区：改造布局应符合《综合医院建筑设计标准》（GB 51039—2014，2024年版）、《血液透析部门（中心）医院感染预防与控制标准》（WS/T 854—2025）及《医疗机构血液透析室管理规范》的要求；血液透析室自成一区，洁污分区、流程合理，患者通道、医务人员通道、污物通道分开设置；透析床（椅）之间净距不宜小于1.20m，通道净距不宜小于1.30m；水处理间布置应满足设备使用与维护需要；

2.拆除工程：原有防护栏、门窗、砖墙、彩钢板隔墙、旧设备带等应保护性拆除，不得破坏保留结构及相邻区域；拆除建渣应袋装清运至指定处理厂；

3.隔墙门窗：洁净板隔墙、钢化玻璃隔墙、洁净板平开门、玻璃平开门、铝合金推拉窗等材料及安装应符合医院使用及感染控制要求，收口严密、牢固平整；

4.地面工程：回填抬高、找平、防水层施工应达标；地砖铺贴平整、无空鼓，排水沟及成品沟盖排水顺畅；

5.墙面顶面：腻子、乳胶漆、生态板基层、设备带安装应平整牢固；吊顶、保温层、照明灯具安装牢固、排布整齐；

6.水电改造：完成基础水电改造（不含透析设备用电），管线布设规范，接口、点位预留到位，满足后续透析设备接入条件；

7.材料环保与防火：装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）要求，工程竣工后按规定进行室内环境污染物检测；装修材料燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222—2017）要求；

8.施工质量：各分项工程质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210—2018）要求；隐蔽工程经验收合格后方可覆盖；

9.现场管理：施工期间应服从医院统一管理，设置围挡隔离，做好防尘、降噪和安全文明施工，不得影响医院其他区域正常医疗秩序；落实消防安全与施工安全措施；按院方确定的工期完成施工，竣工后清理现场、清运建渣；

10.质保售后：供应商应提供工程质保期限及质保期内维修响应承诺。

（三）报价要求

1.报价为含税报价，应包括人工费、材料费、机具费、运输费、拆除费、建渣清运费、垃圾处理费、室内环境检测费、保险费及税费等全部费用；

2.供应商应按报价清单逐项填报单价、合价；清单项目及数量可根据现场实际情况增减，按实结算；所提供资料应真实、齐全并加盖公章。

四、其他要求

1.调研结果不代表最终采购承诺，院方仅引用其中有价值的信息作为后期正式采购时的技术参考资料；

2.供应商应保证所提供资料真实、合法、有效，如提供虚假材料，将取消其参与我院组织的相关调研及采购活动资格；

3.本次市场调研不向供应商收取任何费用；

4.本次市场调研活动的解释权归大邑县第二人民医院所有。

大邑县第二人民医院

关于“血液透析室改造项目”市场报价

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 市场报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护栏拆除 | ㎡ | 19.6 |  |  |
| 2 | 门拆除 | ㎡ | 2 |  |  |
| 4 | 塑钢窗拆除 | 扇 | 2 |  |  |
| 5 | 24砖墙拆除 | ㎡ | 13.76 |  |  |
| 6 | 双层彩钢板隔墙拆除 | ㎡ | 47.36 |  |  |
| 7 | 墙面设备带拆除 | m | 34.7 |  |  |
| 8 | 挖排水沟 | m | 12.5 |  |  |
| 9 | 地面回填（高度100mm） | ㎡ | 140.2 |  |  |
| 10 | 地面水泥砂浆找平 | ㎡ | 140.2 |  |  |
| 11 | 垫层地面防水 | ㎡ | 140.2 |  |  |
| 12 | 家具设施库房腾挪 | 工 | 4 |  |  |
| 13 | 基础水电改造（不含透析设备用电） | ㎡ | 316 |  |  |
| 14 | 建渣清运至建渣处理厂 | 车 | 2 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 65 |  |  |
| 2 | 门洞12预制混凝土过梁 | 根 | 8 |  |  |
| 3 | 新建100厚洁净板隔墙 | ㎡ | 162.2 |  |  |
| 4 | 隔墙包边金属收口线 | m | 76.8 |  |  |
| 5 | 洁净板平开门 | 扇 | 14 |  |  |
| 6 | 钢化玻璃隔墙 | ㎡ | 42 |  |  |
| 7 | 玻璃隔墙不锈钢边框 | m | 80 |  |  |
| 8 | 玻璃平开门 | 扇 | 5 |  |  |
| 9 | 防撞板金属收口线 | m | 80 |  |  |
| 10 | 透析床背景生态板暗藏管路基层 | ㎡ | 29.77 |  |  |
| 11 | 背景墙管路检修口（300×300） | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 墙面石膏腻子基层 | ㎡ | 398.4 |  |  |
| 13 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 398.4 |  |  |
| 14 | 墙面踢脚线 | m | 91 |  |  |
| 15 | 平开门 | 扇 | 1 |  |  |
| 16 | 铝合金推拉窗 | ㎡ | 15 |  |  |
| 17 | 600×600地砖及人工费辅料费 | ㎡ | 75 |  |  |
| 18 | 排水沟（沟渠及沟盖） | ㎡ | 12.5 |  |  |
| 19 | 地面贴砖（人工费） | ㎡ | 28 |  |  |
| 20 | 地面贴砖（材料费） | ㎡ | 28 |  |  |
| 21 | 原始雨棚修补、堵漏 | ㎡ | 165 |  |  |
| 22 | 原始雨棚顶面喷涂气凝胶保温层 | ㎡ | 165 |  |  |
| 23 | 外走廊彩钢瓦雨棚 | ㎡ | 25 |  |  |
| 24 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 75 |  |  |
| 25 | 600×600平板灯 | 盏 | 15 |  |  |
| 26 | 铝合金一体式设备带 | m | 22.9 |  |  |
| 27 | 设备带灯具 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 设备带插座 | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 设备带开关 | 个 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表内数量依据现有改造清单填列，最终以现场核对及院方实际需求为准；

2.报价为含税价，包含人工、材料、机具、拆除、清运、检测、保险及税费等全部费用；

3.项目及数量可根据实际情况增减，按实结算。

报价单位：

联 系 人：

联系电话：

报价日期：2026年   月   日