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大邑县第二人民医院

医用分子筛制氧及配套供氧系统年度维保服务
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

为保障本院医用氧气持续稳定供应，有效防范供氧中断带来的医疗安全风险，拟委托具备相应能力的第三方专业机构，对院内两套医用分子筛制氧主机及配套供氧系统提供年度维保服务。 本院现有益阳市鸿达 HDZY-5m³、HDZY-15m³ 医用分子筛制氧系统各 1 台，配套空压机、干燥过滤组件、储气罐、管路阀门、氧气输出接驳等设施，原厂已停止技术支持。本次调研为该套供氧系统 12 个月维保服务征集需求方案，维保服务须保障整套系统安全可靠运行，输出氧气浓度稳定控制在 93±3% 范围内，符合医用氧气相关标准，杜绝供氧中断引发临床安全事件；维保全过程形成完整设备台账、巡检记录，满足特种设备、医疗设备各级监督检查要求。

二、项目内容

（一）系统维保范围

维保范围包含 2 台医用分子筛制氧主机、空压机、冷干机、干燥过滤组件、储气罐、全套阀门管路、氧气输出接驳等全部供氧配套设施；包含制氧主机控制系统、产氧性能检测；空压机滤芯、润滑油保养更换；冷干机清洗吹扫、排水阀维护；各级过滤器检查更换；压力容器及安全附件检查；制氧机房环境 5S 维护。 本包干服务包含配套计量器具、压力容器校验工作及相关费用：9 块压力表、氧气流量表每年校验 2 次；2 台氧浓度监测报警装置每年校验 1 次；储气罐按规范每 3 年校验 1 次，上述设备送检、检测、取证及校验相关全部费用均包含在服务包干价内。同时包含供氧管道日常巡检、隐患排查、管道漏氧故障维修处置。

（二）巡检保养工作

服务期内服务商按照医用气体设备相关规范开展定期现场巡检、预防性保养；每次现场作业完成后出具正式维保记录，登记设备运行数据；开展氧气浓度性能检测，确保输出氧气浓度稳定达到 93±3%；按期完成本项目约定全部检定校验工作，取得合法有效的检定证书并移交采购人归档；协助完善设备台账，整理迎检资料，配合市场监管、卫健等部门开展医疗设备及特种设备安全督查。

（三）故障与应急处置

服务商设立 7×24 小时维保应急服务热线；一般设备故障，接到报修后 2 小时内抵达院内现场处置；发生供氧中断紧急险情，须 1 小时内到达现场开展应急抢修，最大限度降低临床供氧中断风险。

（四）配件边界说明

本项目为清保模式，报价包含维保人工、常规保养耗材、前述全部校验相关费用；分子筛、电磁阀等核心大件配件不在本包干服务范围内，如发生损坏，由服务商提供维修方案及报价，经采购人确认后另行采购；管道维修所需管材、阀门等硬件配件不含在包干总价内，配件损坏后另行报价采购。

三、项目要求

（一）功能性能 / 服务要求

服务商按约定周期开展现场巡检保养、故障检修、氧气浓度检测；提供 7×24 小时应急报修服务，严格按照前述时限要求到场处置；每次巡检出具维保记录，动态完善设备台账，配合采购人迎接各级安全督查。

（二）商务要求

本项目报价为 12 个月维保人工 + 常规保养耗材包干含税总价；服务商营业执照经营范围含医用气体维保相关业务；维保作业人员持有有效的特种设备作业证书；服务商须具备二级及以上医院同类制氧系统维保业绩（提供合同关键页复印件佐证）；供应商在报价截止前未被列入失信被执行人名单；本项目不接受联合体参与；服务费待项目验收合格后支付。

（三）验收与付款

服务周期满 12 个月，服务商将全套维保记录、检测资料、检定证书等资料完整移交采购人，供氧系统运行稳定，经采购人设备管理部门验收合格后，服务商开具合法有效的等额增值税发票，采购人按院内财务审批流程支付服务费。

（四）质量责任

因服务商维保不到位、维保操作不当造成设备故障、供氧异常的，服务商须无偿排查、修复故障，并承担由此产生的全部相关责任；因设备本身老化、采购人操作、第三方损坏等非服务商维保原因造成的故障，不由服务商承担责任。

四、其他要求

1、保密义务：服务商对采购人设备参数、运维数据、机房内部资料等信息承担保密义务，保密责任不因服务结束而终止，未经采购人书面许可，不得向任何第三方泄露。

2、资料提交：供应商参与本次调研报价时，须同步提交加盖单位公章的营业执照复印件、维保人员特种设备作业证书复印件、二级及以上医院同类制氧系统维保业绩证明材料。

3、成果权属：维保记录、检测报告、检定证书等全部服务成果资料（纸质及电子版）所有权归采购人所有，服务商须完整交付采购人存档备查。

4、服务响应：服务商接到采购人通知后须及时响应，服从采购人设备管理部门统一调度，严格遵守制氧机房安全管理各项规章制度。

5、调研结果不代表最终采购承诺。
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